安全衛生自主檢查基準
        類別：A危險性機械及設備 102年 2月 修訂
公司		事業部			廠區		部門
設施項目		檢 核 基 準
代號	名稱
01	壓力容器（高壓設備、容器、油罐車）	01	高壓氣體鋼瓶貯存場所溫度在40℃以上且通風不良，周圍2公尺內放引（易）燃物並未標示「禁止煙火」警示。
		02	可燃性氣體、毒性氣體及氧氣等鋼瓶未分開存放，實瓶和空瓶亦未分區放置。
		03	高壓氣體鋼瓶未妥善固定存放，開關閥上方未設防護罩，或焊接時在容器上試焊。
02	設備人員證照	01	未取得操作主管、人員法定合格證照。
		02	危險性機械設備檢查合格證已逾有效期限，且未反應處理者。
		03	未取得法定危險性設備或機械操作合格證之人員，自行操作危險性設備或機械。
		04	主管指派未取得法定操作合格證人員操作危險性設備或機械之人員。

        類別：B一般性機械及設備 檢核日期： 年 月 日
設施項目		檢 核 基 準
代號	名稱
03	轉傳動設備（含研磨機、堆高機、衝剪機械、圓盤鋸等）	01	原動機、轉軸、齒輪、傳動帶等轉動設備未設堅固護罩、圍柵或護網防護，加工物或切削工具等未設護罩或護圍防護。
		02	高度2公尺以內或穿過樓層之傳動帶未加設圍柵或護網。
		03	未設置緊急快速停止機械轉動之連動系統。
04	輸送泵浦、迴轉閥、空壓機、風車	01	泵浦馬達及連軸結器未護罩，護罩寬度不足或固定不良。
		02	鏈輪、皮帶輪未護罩，護罩未雙面防護或固定不良。
		03	空壓機、風車等皮帶破損、鬆弛。

        類別：C電氣設備
設施項目		檢 核 基 準
代號	名稱
05	一般電氣設備配線	01	電儀設備帶電導體裸露、配線末端未包覆密封配管內、金屬軟管過度纏繞或扭結、接合處有脫落或凸起或遭物品重物。
		02	擅自更換電源開關保險絲，或以超出額定負載量之保險絲，或以銅、鐵等金屬物替換代用，或改用較大容量之電源開關。
		03	未使用插頭以電源導線插入插座，電源導線勾掛於電源開關保險絲，自電源一次側接電等異常接電方式。
		04	電源插座未標示使用電壓(110/220V)電器用品未依規定接地，飲水機、設置潮濕處之電具、150V以上電具、插座未加裝漏電斷路器。
06	用電安全	01	檢修電氣、線路或接近電氣線路作業，未先切斷電源、確認電路無殘留電荷、電源開關上鎖並掛安全警告標示後作業。
		02	使用之電源導線、接地導線絕緣被覆老化、損傷、或內部銅導線過度彎折損傷，導線接續處未緊密接合有發熱異常。
		03	每日收工前或暫停工作時，未將電源開關電源切斷、箱門關閉或電源插頭未拔出或電纜線未收拾妥當。

        類別：H人體防護器具
設施項目		檢 核 基 準
代號	名稱
07	緊急淋洗裝置	01	緊急沖淋器前閥未開，腳踏裝置、手押扳或拉環出水開關損壞。
		02	緊急沖淋器水質不潔淨，噴水頭損壞、未覆蓋，盛水盤污髒、阻塞，緊急沖淋器排水未導流至製程水溝。
08	人員防護器具	01	儲放箱櫃、醫藥救護材料未標示器材名稱及數量明細，實際數置與標示不符。

        類別：T教育訓練及緊急應變
09	事故通報	01	發生重大職災或意外事故發生部門未依規定通報。

        類別：J消防設備
設施項目		檢 核 基 準
代號	名稱
10	消防水栓(箱)/火警綜合盤	01	火警綜合盤燈泡亮度不足或不亮
		02	水帶箱內未備足10米消防水帶2條，水帶未以對折收捲方式存放且維護良好。
		03	消防栓、水帶箱箱內未備妥水瞄子及把手各1支，箱內及器材且維護不良、堆放雜物。
11	滅火器	01	手提滅火器未掛設於防溢堤外、出入階梯附近，未予編號，乾粉滅火器壓力不足、瓶身鏽蝕或藥劑逾期未更換，CO2滅火器未定期秤重並記錄。
		02	滅火器放置位置高度超過1.5公尺，標示不明顯無法安全迅速取用，或滅火器前1.5公尺範圍內未保持空曠。
12	避難逃生標示及緊急照明	01	緊急照明燈、緊急出口指示燈、逃生方向指示燈不符合消防設備設置標準並保持其功能，燈泡亮度不足、緊急照明燈切斷充電電源，燈未即亮起，標示編號模糊、燈殼不潔或破裂。
		02	燈罩及其他零件未維護保養良好，切斷充電電源燈未即亮起。

        類別：N作業管理
設施項目		檢 核 基 準
代號	名稱
13	自主檢查作業	01	依規定應取得檢查或操作合格證人數不足，致部份設備自動檢查由未取得合格證人員執行或檢查紀錄未依規定留存3年備查。
		02	設備委外定期測試、校正、保養，須以儀器檢測項目，檢查記錄未填據實際數據，僅以正常或異常代號表示。
		03	設備委外定期檢查、測試，其檢查結果異常及異常事項應行改善措施未呈報主管致影響其異常事項之改善。
		04	自動（主）檢查記錄不確實(部分設備經現場檢查有異常)。
		05	未辦理氧化性固體、可燃性固體、自燃物質及浸水物質、易燃性液體、爆炸性物質、氧化性液體等危險品及違禁品管制檢查。
		06	未落實環境整理、整頓、清掃、清潔、素養等管理
		07	管道間在無人使用狀態未上鎖管制
14	工作安全許可管制	01	未經工作安全許可或超逾原許可範圍、時間未再申請許可即進行作業者，或施工完後作業環境未清理。
		02	廠區內發生火警、人員受傷等事故，未立即向設備管理部門及工安室通報，並未依法向工檢機構報備。
		03	未經許可擅自挖掘或損壞廠區道路、草皮、花木者。
		04	明火作業收工時，未將火種、火星、焊渣熄滅、冷卻。
		05	明火施工前未確實檢查半徑25M範圍內，如有易燃化學品，應作適當之安全隔離。
		06	使用鬆動之磚、排水管、煙囪或其他不當材料，用以建造或支撐施工架。
		07	於施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業。
15	電器施工	01	從事檢查、修理、裝設、拆除等活線作業或接近電路時，人員有感電之虞，未在該電路設置絕緣用防護裝備、或戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具、或其他類似器具。
		02	防止工作人員感電之圍柵、屏障等設備，損壞未即修補。

檢查結果(包括發現危害、分析危害因素)： / (01) □墜落 (02) □滾落跌倒 (03) □衝撞 (04) □物體飛落 (05) □物體倒塌、崩塌 (06) □被撞 (07) □被夾、被捲 (08) □被切,割,擦傷 (09) □踩踏(10) □溺斃(11) □與高溫、低溫之接觸(12) □與有害物(化學品毒化物)等之接觸(13) □感電(14) □爆炸 (15) □物體破裂(16) □火災(17) □不當動作(18)□其他

評估危害風險(嚴重性及可能性分析): / □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 / □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 / □中高度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意是否具更有效之保護措施或採取適當之作業程序、控制與安全措施。 / □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意目前管制狀況。 / □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。