小型壓力容器構造確造認及定期自動檢查基準

- 總則

1.適用範圍：

本基準適用於鍋爐及壓力容器安全規則第三十二條之構造確認及勞一安全衛生組織管理及自動檢查辦法第三十六條規定之定期自動檢查。

2.檢查之實施：

2.1構造確認：

雇主對於小型壓力容器之構造應指派適當人員或委請經檢查機構認可之小型壓力容器製造廠、專業機構具有資格者依本基準確認其構造。

2.2定期檢查：

雇主對於小型壓力容器之使用應指定適當人員實施定期檢查。

3.構造確認實施人員：

實施2.1之人員應具有下列資格之一者：

（1）高中（工）以上畢業具有三年以上實務經驗，經中央主管機關指定之訓練合格者。

（2）曾任勞動檢查員或代行檢查員，並從事相關檢查工作一年以上。

（3）具機械技師資格者，並具一年以上實務經驗者。

（4）其他經中央主管機關指定者。

4.應置備檢查儀器或設備：

實施檢查應置備之儀器設備如下：

（1）砂輪、鋼刷。

（2）檢查鎚。

（3）捲尺、鋼尺、內外卡尺、游標卡尺。

（4）超音波測厚計。

（5）水壓機。

（6）氣壓機。

（7）安全防護儀具。

5.檢查處理：

5.1經構造確認符合本基準之小型壓力容器應由實施檢查者於明細表（附表一）上簽章。

5.2小型壓力容器轉讓時，應將明細表交由承受人收執，以利檢查機構查核。

5.3事業單位於實施構造及定期檢查過程中如發現有不符合本基準之規定或有其他異常精彩時，應採取必要改善措施。

5.4事業單位實施構造及定期檢查應依規定紀錄檢查結果並加以保存。

5.5經構造確認符合本基準之小型壓力容器應有足以識別該小型壓力容器之銘板標示或刻印號碼。

- 檢查方法及基準

1.小型壓力容器之構造應符合小型壓力容器構造基準或相關中國國家準之規定，其檢查依檢查基準所示就每一檢查項目之檢查方法及判定基準判斷是否符合檢查基準。

2.小型壓力容器之檢查基準如次。

構造確認基準

小型壓力容器定期檢查表         檢查週期：每年

檢查日期：　　 年　　 月　　 日　實驗室名稱：　　     　　檢查人員：　　   　　　電話：

|  | 檢 查 項 目 (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖) |  | 檢 查 方 法 | 檢查結果 |  | 說明： 說明：. 1.一式一聯：使用單位自行存查。 2.流 程：檢查人員(實驗室負責人)↓主管(系主任或組長)↓院(處)長↓環安室。. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 構造明細表 | 表內各欄記載確實無遺漏。 |  |  |  |  |  |
| 構造圖 | 構造及尺寸經核與明細表相符。 |  |  |  |  |  |
|  | 確依比例製圖。 |  |  |  |  |  |
|  | 材料表所載材質及規格核符明細表同。 |  |  |  |  |  |
| 強度計算書 | 符合小型壓容器構造基準及相關中國國家標準之規定。 |  |  |  |  |  |
|  | 強度計算引用數據確實無誤。 |  |  |  |  |  |
|  | 計算厚度均在規定最小厚度以上。 |  |  |  |  |  |
| 胴體、端板、蓋板 | 厚度、直徑及長度均與檢送資料所載無誤，如有舒差亦在容許範圍。 |  |  |  |  |  |
|  | 各部份安裝及製作完整，圓滑，且無缺陷。 |  |  |  |  |  |
|  | 各部份表面平滑，無裂痕，或顯著腐蝕。 |  |  |  |  |  |
|  | 無裂痕、熔合不足等缺 |  |  |  |  |  |
|  | 蓋板閉鎖機構之加工無缺陷，閉鎖圓滑緊密 |  |  |  |  |  |
| 凸緣 | 與構造圖符合。 |  |  |  |  |  |
|  | 符合規定。 |  |  |  |  |  |
|  | 平面及垂直度正確。 |  |  |  |  |  |
| 管板、管 | 管板及管之形狀與尺寸，符合構造圖所載。 |  |  |  |  |  |
|  | 應無銳緣。 |  |  |  |  |  |
|  | 管之擴管工作或熔接等均符合標準。 |  |  |  |  |  |
| 牽條 | 必須依規定裝設。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 加工良好、熔接部份有排氣處理。 |  |  |  |  |  |
|  | 無不良之凹陷、傷痕。 |  |  |  |  |  |
| 水壓試驗壓力 | 實行水壓試驗時各部份或隱藏部份之耐壓性能之好且無洩漏現象或局部之伸長或膨出。 |  |  |  |  |  |
| 安全閥 | 應能使小型壓力容器之受壓部份不超過其最高壓力加10％之壓力。但壓力源之最高使用壓力小於小型壓力容器之最高壓力者，不在此限。 |  |  |  |  |  |
|  | 應裝設於易檢查之位置，且閥軸應垂直。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全閥吹洩量應足夠。 |  |  |  |  |  |
| 替代安全閥之安全裝置 | 應能使小型壓力容器之受壓部份不超過其最高壓力加10％之壓力。 |  |  |  |  |  |
|  | 但壓力源之最高使用壓力小於小型壓力容器之最高壓力者，不在此限。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1.設備通風及照明是否良好 |  |  |  |  |  |
|  | 2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰 |  |  |  |  |  |
|  | 3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處 |  |  |  |  |  |
| 危害及 分 析 | 經分析後會有下列危害因素產生： (01) □墜落 (02) □滾落跌倒 (03) □衝撞 (04) □物體飛落 (05) □物體倒塌、崩塌 (06) □被撞 (07) □被夾、被捲 (08) □被切,割,擦傷 (09) □踩踏(10) □溺斃(11) □與高溫、低溫之接觸(12) □與有害物(化學品毒化物)等之接觸(13) □感電(14) □爆炸 (15) □物體破裂(16) □火災(17) □不當動作(18)□其他 |  |  |  |  |  |
| 評估危害風險 | 經危害評估後，其危害風險之嚴重性如下（請打勾） □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □中高度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意是否具更有效之保護措施或採取適當之作業程序、控制與安全措施。 □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意目前管制狀況。 □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。 |  |  |  |  |  |
| 依檢查及風險 評估結果採取 改善措施之內容 | 內容： |  |  |  |  |  |
|  | 預定完成日期： | 實際完成日期： |  |  |  |  |

| 院長 |  | 主管 |  | 經辦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □ 1.本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □ 2.本改善措施有需要敬會相關部門改善。 |  |  |  |  |
| 備 註 | 1.依職安法第23條，職業安全衛生管理辦法第36條、80條。 2.檢查結果請打勾。 3.檢查結果有異常情形且無法立即排除時，才須送院長及環安室核簽。 4.每學期實施檢查，檢查後單位自行存查並保存三年。 |  |  |  |  |

定期自動檢查基準

| 項目 | 檢查方法 | 判定基準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.胴體、端板 | - 檢查有無損傷、壓潰、膨出、腐蝕及污穢。 - 熔接縫有無裂痕、腐蝕。 - 管台有無變形，其安裝部有無裂痕。 - 管台、墊圈有無洩漏。 - 被覆部份有無損傷及脫落。 - 腳架、承座等有無損傷、變形及腐蝕。 - 固定螺栓有無鬆弛及腐蝕。 | - 無損傷、壓潰、膨出顯著腐蝕或污穢。 - 無裂痕、或顯著腐蝕。 - 無變形、或裂痕 - 無洩漏。 - 無顯著損傷或脫落。 - 無顯著之損傷、變形或腐蝕。 - 無鬆弛或顯著腐蝕。 |  |  |
| 2.蓋板及閉鎖機構 | - 蓋板有無變形、損傷、腐蝕及洩漏。 - 喫合齒、環、放射桿及鎖緊螺栓，有無損傷、變形、磨耗及腐蝕。 - 墊圈部份有無洩漏及劣化。 | - 無顯著變形、損傷、腐蝕或洩漏。 - 無顯著損傷、變形、磨耗或顯著腐蝕。 (3)無洩漏或劣化。 |  |  |
| 3.管板、管 | - 管孔有無裂痕、洩漏及腐蝕。 - 管端有無裂痕及洩漏。 - 熔接部份有無裂痕及腐痕。 | - 無裂痕、洩漏或顯著腐蝕。 - 無裂痕或洩漏。 - 無裂痕或顯著腐蝕。 |  |  |
| 4.閥類、旋塞 | - 閥體有無損傷、腐蝕及洩漏。 - 閥軸有無彎曲、變形或腐蝕。 - 固定螺有無損傷、裂痕、蝕及鬆弛。 - 墊圈有無裂痕、破損及劣化。 | - 無顯著之損傷、腐蝕或洩漏。 - 無顯著之彎曲、變形或顯著腐蝕。 - 無顯著之損傷、蝕或無裂痕、鬆弛。 - 無顯著之裂痕、破損或劣化。 |  |  |

| 5.安全裝置 | - 安全閥性能測試有無正常。 - 安全閥整體有無損傷、洩漏及腐蝕。 - 破裂板有無腐蝕、洩漏、損傷裂痕。 - 釋放管有無阻塞、腐蝕。 - 自動警報裝置功能有無正常。 | - 性能測試正常。 - 無損傷、洩漏或顯著腐蝕。 - 無顯著腐蝕、洩漏或損傷、裂痕。 - 無阻塞、或顯著腐蝕。 - 功能正常。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.附屬品 | - 壓力表本體有無損傷、裂痕、洩漏及腐蝕。 - 壓力表表面是否清晰指針歸零。 - 虹吸管有無異狀。 - 液面計玻璃有無清晰。 - 液面計旋塞有無損傷及洩漏。 - 液面計墊圈有無破損油漏及劣化。 | - 無損傷、裂痕、洩漏及腐蝕。 - 表面清晰，指針歸零。 - 無異狀。 - 玻璃清晰、無破損。 - 旋塞無損傷及洩漏。 - 無破損、洩漏或劣化。 |  |  |

※======================================================

小型壓力容器構造明細表

附表一                                                             容器編號：

| 種 類(kind) |  |  |  |  |  |  | 檢驗合格戰記(chop of approval) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式(type) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高壓力(working pressure) |  | kgf / c㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造日期(manufacture date) |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造廠(manufacturer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造地址(manufacture place) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型壓力容器構造 | 內容積(capacity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 胴體 (shell) | 材料(material) |  | 最大內徑(MAX I.D) |  |  | 長度(length) |  |  | 板厚(thickness) |
|  |  |  |  | ㎜ |  |  | ㎜ |  |  | ㎜ |
|  | 端板或管板 ＊(end plate tube plate) | 材料(material) |  | 形狀(type) |  |  | 內緣半徑(r) |  |  | 板厚(thickness) |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  | ㎜ |
|  |  | 材料(material) |  | 形狀(type) |  |  | 板厚(thickness) |  |  | 凸緣厚度(flange.t) |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  | ㎜ |
|  | 牽條 (stay) | 種類(kind) |  | 材料(material) |  |  | 直徑(diameter) |  |  | 接法(jonig) |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |
|  | 蓋板螺栓 (bolt of cover plate) | 材料(material) |  |  | 標稱直徑(nominal dia) |  |  | 數量(quantity) |  |  |
|  | 胴體接頭種類及效率 (efficiency of longitudinal jonit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人孔(man hole) 掃除孔(hand hole) 檢查孔(inspection hole) | 種類(kind) |  |  | 大小(size) |  |  | 數量(quantity) |  |  |
|  |  |  |  |  | ㎜× ㎜ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ㎜× ㎜ |  |  |  |  |  |
|  | 管 (tube) | 材料(material) |  |  | 外徑(outside dia) |  |  | 管厚(thickness) |  |  |
|  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  |
|  | 安全閥或其他安全裝置 (safety valve or safety device) | 種類(kind) | 型式(type) |  |  | 標稱直衡(nominal dia) |  |  | 數量(quanity) |  |
|  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |
| ＊檢查實施 | ＊檢驗地址(inspection place) |  |  |  |  | 檢查實施者(insperter) |  |  |  |  |
|  | ＊水壓試驗壓力(hydrostatic test) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查日期(date) | 年 月 日 |  |  |  | 登錄號碼(I.D.NO.) |  |  |  |  |
|  | 事業單位名稱 |  |  |  |  | 代表人(或負責人) |  |  |  |  |
|  | 認可編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備註(remarks) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備註）１.「安全閥或其他安全裝置」欄之「種類」項內，請記入彈簧式安全閥或槓桿式安全閥等類別，「型式」項內請記入低升程式或全量式等型別。

２.有＊記號欄，申請人請不要填寫。

３.容器編號應填註刻印號碼或銘板上足以識別該容器之編號。

小型壓力容器構造明細表

附表一                                                             容器編號：

| 種 類(kind) |  |  |  |  |  |  | 檢驗合格戰記(chop of approval) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式(type) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高壓力(working pressure) |  | kgf / c㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造日期(manufacture date) |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造廠(manufacturer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造地址(manufacture place) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型壓力容器構造 | 內容積(capacity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 胴體 (shell) | 材料(material) |  | 最大內徑(MAX I.D) |  |  | 長度(length) |  |  | 板厚(thickness) |
|  |  |  |  | ㎜ |  |  | ㎜ |  |  | ㎜ |
|  | 端板或管板 ＊(end plate tube plate) | 材料(material) |  | 形狀(type) |  |  | 內緣半徑(r) |  |  | 板厚(thickness) |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  | ㎜ |
|  |  | 材料(material) |  | 形狀(type) |  |  | 板厚(thickness) |  |  | 凸緣厚度(flange.t) |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  | ㎜ |
|  | 牽條 (stay) | 種類(kind) |  | 材料(material) |  |  | 直徑(diameter) |  |  | 接法(jonig) |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |
|  | 蓋板螺栓 (bolt of cover plate) | 材料(material) |  |  | 標稱直徑(nominal dia) |  |  | 數量(quantity) |  |  |
|  | 胴體接頭種類及效率 (efficiency of longitudinal jonit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人孔(man hole) 掃除孔(hand hole) 檢查孔(inspection hole) | 種類(kind) |  |  | 大小(size) |  |  | 數量(quantity) |  |  |
|  |  |  |  |  | ㎜× ㎜ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ㎜× ㎜ |  |  |  |  |  |
|  | 管 (tube) | 材料(material) |  |  | 外徑(outside dia) |  |  | 管厚(thickness) |  |  |
|  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  |
|  | 安全閥或其他安全裝置 (safety valve or safety device) | 種類(kind) | 型式(type) |  |  | 標稱直衡(nominal dia) |  |  | 數量(quanity) |  |
|  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |
| ＊檢查實施 | ＊檢驗地址(inspection place) |  |  |  |  | 檢查實施者(insperter) |  |  |  |  |
|  | ＊水壓試驗壓力(hydrostatic test) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查日期(date) | 年 月 日 |  |  |  | 登錄號碼(I.D.NO.) |  |  |  |  |
|  | 事業單位名稱 |  |  |  |  | 代表人(或負責人) |  |  |  |  |
|  | 認可編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備註(remarks) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備註）１.「安全閥或其他安全裝置」欄之「種類」項內，請記入彈簧式安全閥或槓桿式安全閥等類別，「型式」項內請記入低升程式或全量式等型別。

２.有＊記號欄，申請人請不要填寫。

３.容器編號應填註刻印號碼或銘板上足以識別該容器之編號。